## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
Použité chemikálie
Bělá | Chlornan sodný | 9.7 | <2 | <0,5 | 7.72 | <0,3 | 1.4 | 46.89 | 5.59 | 12.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Bystré - povrchová | Chlor | 6.1 | 6 | <0,5 | 7.42 | 0.8 | 0.34 | 11.62 | 1.22 | 7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ciencialka | Chlornan sodný | 6.3 | <2 | 0.7 | 7.55 | 0.3 | 0.54 | 16.43 | 3.16 | 11 | <0,05 | <0,05 | 0.03 | 0 | 0
Dolní Lomná | Chlor | 7.7 | 3.6 | <0,5 | 7.44 | <0,3 | 0.98 | 22.44 | 10.21 | 1.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | Chlornan sodný | 7.3 | <2 | <0,5 | 7.62 | <0,3 | 0.43 | 13.23 | 2.43 | 6.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Guty | chlornan sodný | 7 | 7 | 0.9 | 7.35 | 0.5 | 0.6 | 18.04 | 3.64 | 6.9 | <0,05 | 0.12 | <0,02 | 0 | 0
Hněvošice | Chlornan sodný | 11.9 | <2 | <0,5 | 7.51 | <0,3 | 2.16 | 66.93 | 11.91 | 21.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | Chlornan sodný | 10.6 | 3 | <0,5 | 7.76 | <0,3 | 2.79 | 87.78 | 14.58 | 17.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Jakubčovice | Chlornan sodný | 6.8 | <2 | <0,5 | 7.28 | 0.9 | 1 | 25.65 | 8.75 | 32.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Jančí | Chlornan sodný | 11.8 | 2.1 | <0,5 | 7.2 | <0,3 | 1.73 | 39.68 | 17.99 | <1,0 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Jelenice | Chlornan sodný | 7.6 | <2 | <0,5 | 7.45 | <0,3 | 1.27 | 32.46 | 11.18 | 15.6 | <0,05 | 0.13 | <0,02 | 0 | 0
Klokočůvek | Chlornan sodný | 7.3 | 3 | <0,5 | 6.9 | 1 | 0.98 | 26.85 | 7.54 | 29.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska | Chlor | 5.1 | <2 | <0,5 | 7.24 | 0.4 | 0.35 | 10.02 | 2.43 | 4.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | Chlornan sodný | 2.9 | <2 | <0,5 | 6.74 | <0,3 | 0.49 | 16.03 | 2.19 | 8.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice - povrchová | Chlor | 3.9 | 5.8 | 0.7 | 7.05 | 0.6 | 0.29 | 9.22 | 1.46 | 2.9 | <0,05 | 0.1 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice - podzemní | Chlornan sodný | 2.9 | 5.9 | 1.4 | 7.2 | 0.7 | 0.31 | 8.82 | 2.19 | 2.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý, ozón | 7.3 | 3 | <0,5 | 8.24 | 1.4 | 0.74 | 22.85 | 4.13 | 6.2 | <0,05 | <0,05 | 0.03 | 0 | 0
Lhotka | Chlornan sodný | 6.3 | 4 | <0,5 | 7.42 | 0.4 | 0.48 | 16.03 | 1.95 | 14.8 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | Chlornan sodný | 10.7 | <2,0 | <0,5 | 7.69 | <0,3 | 2.43 | 86.17 | 6.81 | 15.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Mokré Lazce | Chlornan sodný | 8.5 | 2 | <0,5 | 6.94 | <0,3 | 1.24 | 44.49 | 3.16 | 2.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 8.6 | <2 | <0,5 | 8.42 | 0.7 | 0.45 | 14.03 | 2.43 | 2.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Odry | Chlornan sodný | 16.1 | 4 | <0,5 | 8.29 | <0,3 | 1.22 | 26.85 | 13.37 | <1,0 | 0.45 | 0.1 | <0,02 | 0 | 0
Ohrada u Vsetína | Chlornan sodný | 12.6 | <2 | <0,5 | 8 | 0.4 | 1.95 | 66.13 | 7.29 | 5.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Oldřichovice | Chlor | 8.5 | 3 | <0,5 | 7.14 | 0.4 | 0.46 | 14.83 | 2.19 | 5.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | Chlor | 9.5 | <2 | <0,5 | 7.02 | 0.3 | 4.06 | 127.05 | 21.63 | 28.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Pstruží | Chlornan sodný | 6.9 | 4 | <0,5 | 6.9 | 0.8 | 0.35 | 9.62 | 2.67 | 14.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Radvanov | Chlor | 1.2 | <2,0 | <0,5 | 7.71 | 0.6 | 0.62 | 18.84 | 3.64 | 4.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Rohovec | Chlornan sodný | 4 | 3.6 | 0.7 | 7.67 | 0.9 | 0.56 | 16.83 | 3.4 | 5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | Chlornan sodný | 9.8 | <2 | <0,5 | 7.86 | <0,3 | 2.16 | 78.16 | 5.1 | 3.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Slezská Harta | Chlor, chlornan sodný, ozón | 5.6 | 4 | 0.7 | 7.92 | 1 | 0.54 | 18.04 | 2.19 | 6.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Strahovice | Chlornan sodný | 11 | 7 | 0.9 | 7.87 | <0,3 | 3.13 | 102.2 | 14.1 | 1.9 | <0,05 | 0.08 | <0,02 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 7.3 | 4 | <0,5 | 8.28 | 0.8 | 0.52 | 16.03 | 2.92 | 2.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | Chlornan sodný | 11.1 | 2 | 0.5 | 7.37 | 0.4 | 3.04 | 117.03 | 2.92 | 21.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Štramberk - Oční | Chlornan sodný | 10.2 | <2 | <0,5 | 7.77 | <0,3 | 3.19 | 117.84 | 6.07 | 13.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Těšínské zdroje | Chlornan sodný | 6.5 | <2 | <0,5 | 7.13 | 0.5 | 0.36 | 11.62 | 1.7 | 11.4 | <0,05 | 0.19 | 0.07 | 0 | 0
Třebom | Chlornan sodný | 10.9 | <1,5 | <0,5 | 7.67 | <0,3 | 3.11 | 98.6 | 15.8 | <1,0 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Velké Hoštice | Chlor | 10.4 | <2 | <0,5 | 7.84 | 0.3 | 2.82 | 87.78 | 15.31 | 5.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | Chlornan sodný | 6.6 | 4 | <0,5 | 6.98 | 0.3 | 0.59 | 18.04 | 3.4 | 3.8 | <0,05 | <0,05 | 0.05 | 0 | 0
Zimný | Chlor | 8.1 | 4 | <0,5 | 7.32 | <0,3 | 0.32 | 9.62 | 1.94 | 4 | <0,05 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | Chlornan sodný | 7.5 | <2 | <0,5 | 7.75 | <0,3 | 1.93 | 58.52 | 11.42 | 5.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0