## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
Použité chemikálie
Bělá | Chlornan sodný | 8 | <2 | <0,5 | 7.84 | <0,3 | 1.33 | 45.29 | 4.86 | 13.3 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Bystré - povrchová | Chlor | 12.8 | 5 | <0,5 | 7.58 | 0.6 | 0.7 | 18.44 | 5.83 | 7.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ciencialka | Chlornan sodný | 5.7 | <2 | <0,5 | 7.46 | <0,3 | 0.49 | 17.34 | 1.31 | 12.3 | <0,05 | <0,01 | 0.01 | 0 | 0
Dolní Lomná | Chlor | 11.2 | 4 | <0,5 | 7.43 | 0.4 | 1.09 | 24.45 | 11.67 | 1.3 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | Chlornan sodný | 5.5 | 7 | <0,5 | 7.65 | 0.3 | 0.6 | 20.04 | 2.43 | 6.3 | <0,05 | 0.07 | <0,02 | 0 | 0
Guty | chlornan sodný | 5.9 | 8 | 0.8 | 7.37 | 0.4 | 0.71 | 23.25 | 3.16 | 10.3 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Hněvošice | Chlornan sodný | 7.4 | <2 | <0,5 | 7.63 | <0,3 | 2.12 | 65.73 | 11.67 | 19.6 | <0,05 | <0,01 | 0.02 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | Chlornan sodný | 7.2 | <2 | 0.6 | 7.74 | <0,3 | 2.73 | 85.37 | 14.58 | 16 | <0,05 | 0.02 | <0,02 | 0 | 0
Jakubčovice | Chlornan sodný | 7 | 4 | <0,5 | 7.48 | 0.6 | 1.34 | 34.87 | 11.42 | 22.6 | <0,05 | 0.11 | <0,02 | 0 | 0
Jančí | Chlornan sodný | 6.1 | 9 | 0.7 | 7.13 | <0,3 | 1.75 | 42.08 | 17.02 | <1,0 | <0,05 | 0.2 | <0,02 | 0 | 0
Jelenice | Chlornan sodný | 5.4 | <2 | <0,5 | 7.32 | <0,3 | 1.79 | 48.35 | 14.08 | 18.4 | <0,05 | 0.03 | <0,01 | 0 | 0
Klokočůvek | Chlornan sodný | 5.2 | <2 | <0,5 | 8.4 | 1 | 1.18 | 32.46 | 9 | 26.7 | <0,05 | 0.03 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska | Chlor | 5.9 | 4 | <0,5 | 7.24 | 0.5 | 0.35 | 12.16 | 1.21 | 8.3 | <0,05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | Chlornan sodný | 11.4 | <2 | <0,5 | 6.54 | 0.3 | 0.6 | 21.64 | 1.46 | 12.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice + Radvanov + Rohovec | Chlor, Chlornan sodný | 5.5 | 3 | <0,5 | 7.05 | 0.5 | 0.32 | 12.74 | <1,00 | 4.5 | <0,05 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý, ozón | 7.1 | 5 | <0,5 | 8.35 | 1.3 | 0.86 | 27.04 | 4.42 | 5.2 | <0,05 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
Lhotka | Chlornan sodný | 5.1 | 5 | <0,5 | 7.5 | 0.4 | 0.51 | 17.21 | 2.01 | 16 | <0,05 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | Chlornan sodný | 6.8 | 3 | <0,5 | 7.72 | 0.3 | 2.34 | 84.17 | 5.83 | 12.9 | <0,05 | 0.03 | <0,01 | 0 | 0
Mokré Lazce | Chlornan sodný | 8.5 | 2 | <0,5 | 6.94 | <0,3 | 1.24 | 44.49 | 3.16 | 2.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 6.3 | 2 | <0,5 | 8.46 | 0.4 | 0.42 | 14.54 | 1.45 | 3 | <0,05 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0
Odry | Chlornan sodný | 9.4 | 6 | <0,5 | 8.21 | <0,3 | 1.24 | 26.23 | 14.14 | 1.1 | <0,05 | 0.12 | <0,01 | 0 | 0
Oldřichovice | Chlor | 6.5 | 6 | <0,5 | 7.21 | 0.5 | 0.55 | 17.23 | 2.92 | 9.5 | <0,05 | 0.15 | <0,01 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | Chlor | 7 | 4 | <0,5 | 7.42 | 1.1 | 1.49 | 46.42 | 8.06 | 9.9 | <0,05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
Pstruží | Chlornan sodný | 5.5 | 3 | <0,5 | 7.15 | <0,3 | 0.43 | 13.63 | 2.19 | 23 | <0,05 | 0.1 | <0,01 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | Chlornan sodný | 11.9 | 5 | <0,5 | 8.02 | 0.4 | 1.63 | 58.52 | 4.13 | 2.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Slezská Harta | Chlor, chlornan sodný, ozón | 6.2 | 3 | <0,5 | 8.11 | 0.9 | 0.75 | 23.65 | 3.89 | 5 | <0,05 | 0.04 | <0,02 | 0 | 0
Strahovice | Chlornan sodný | 7.7 | 9 | 0.9 | 7.86 | <0,3 | 3.07 | 99.8 | 14.1 | 1.8 | <0,05 | 0.16 | <0,02 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 9.7 | 4 | <0,5 | 8.54 | 0.8 | 0.61 | 19.24 | 3.16 | 2.5 | <0,05 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | Chlornan sodný | 7 | 5 | <0,5 | 7.51 | 0.8 | 2.04 | 75.75 | 3.65 | 13.1 | <0,05 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0
Štramberk - Oční | Chlornan sodný | 14.9 | 13 | <0,5 | 7.88 | 1.2 | 3.23 | 118.24 | 6.8 | 2 | <0,05 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0
Těšínské zdroje | Chlornan sodný | 6.5 | 4 | <0,5 | 7.53 | <0,3 | 0.43 | 14.94 | 1.47 | 8.8 | <0,05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
Třebom | Chlornan sodný | 5.5 | 4 | <0,5 | 7.87 | 0.3 | 3.41 | 107.74 | 17.51 | <1,0 | <0,05 | 0.02 | <0,01 | 0 | 0
Velké Hoštice | Chlor | 11.6 | <2 | <0,5 | 7.76 | <0,3 | 3.02 | 94.24 | 16.15 | 4.6 | <0,05 | 0.01 | <0,01 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | Chlornan sodný | 14.9 | 3 | <0,5 | 7.27 | <0,3 | 1.11 | 36.87 | 4.62 | 2.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Zimný | Chlor | 7.9 | 4 | <0,5 | 7.3 | <0,3 | 0.33 | 11.22 | 1.22 | 3.5 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | Chlornan sodný | 17.7 | 10 | <0,5 | 7.87 | 0.6 | 1.95 | 59.72 | 11.18 | 2.9 | <0,05 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0