## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel |  | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka |  | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
| Použité chemikálie | Biocidní přípravek *
Bělá | - | Chlornan sodný | 16.8 | 7 | <0,5 | 7.62 | <0,3 | 1.53 | 52.84 | 5.2 | 13.5 | <0,05 | 0.02 | <0,01 | 0 | 0
Bystré - povrchová | - | Chlor | 16.7 | 3 | <0,5 | 7.69 | <0,3 | 0.65 | 23.62 | 1.58 | 4.8 | 0.07 | 0.1 | <0,01 | 0 | 0
Ciencialka | - | Chlornan sodný | 13.7 | <2 | <0,5 | 7.48 | <0,3 | 0.49 | 17.34 | 1.31 | 13.4 | <0,05 | <0,01 | 0.01 | 0 | 0
Dolní Lomná | - | Chlor | 17 | 7 | 0.7 | 7.36 | 0.6 | 0.58 | 20.35 | 1.68 | 2.4 | <0,05 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | - | Chlornan sodný | 18.8 | <2 | <0,5 | 7.5 | 0.3 | 0.52 | 20.81 | <1,00 | 6.4 | <0,05 | 0.03 | <0,01 | 0 | 0
Guty | - | Chlornan sodný | 18.1 | 3 | 0.9 | 7.39 | 0.4 | 0.81 | 25.35 | 4.28 | 4.3 | <0,05 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0
Hněvošice | - | Chlornan sodný | 17.2 | <2 | <0,5 | 7.8 | <0,3 | 2.34 | 74.23 | 11.79 | 20 | <0,05 | 0.02 | <0,01 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | - | Chlornan sodný | 15.3 | <2 | <0,5 | 7.64 | <0,3 | 2.68 | 84.46 | 13.99 | 15.2 | <0,05 | <0,01 | <0,01 | 0 | 0
Jakubčovice | - | Chlornan sodný | 19.5 | 4 | <0,5 | 7.25 | 0.9 | 1.07 | 29.14 | 8.31 | 12 | <0,05 | 0.07 | <0,01 | 0 | 0
Jančí | manganistan draselný | Chlornan sodný | 15.2 | 7 | <0,5 | 7.32 | 0.7 | 1.75 | 42.08 | 17.02 | 2.8 | <0,05 | 0.09 | <0,02 | 0 | 0
Jelenice | - | Chlornan sodný | 15.3 | 7 | 1.1 | 7.15 | 0.4 | 1.79 | 48.35 | 14.08 | 9.9 | <0,05 | 0.1 | <0,01 | 0 | 0
Klokočůvek | - | Chlornan sodný | 18.1 | 5 | <0,5 | 7.02 | 0.9 | 1.16 | 32.63 | 8.31 | 10.5 | <0,05 | 0.08 | <0,01 | 0 | 0
Košařiska | - | Chlor | 16 | 2 | <0,5 | 7.73 | 0.8 | 0.35 | 12.16 | 1.21 | 3.4 | <0,05 | 0.02 | <0,01 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | - | Chlornan sodný | 16.8 | <2 | <0,5 | 6.65 | <0,3 | 0.64 | 22.38 | 1.91 | 14.1 | <0,05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
Kotelnice + Radvanov + Rohovec | - | Chlor, chlornan sodný | 15.9 | 7 | <0,5 | 7.52 | 1.6 | 0.32 | 12.74 | <1,00 | 4.8 | <0,05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý, ozón | 16.1 | 11 | 0.7 | 7.67 | 1.4 | 0.81 | 26.14 | 3.83 | 4.6 | <0,05 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0
Lhotka | - | Chlornan sodný | 17 | <2 | <0,5 | 7.39 | 0.4 | 0.51 | 17.21 | 2.01 | 16 | <0,05 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | - | Chlornan sodný | 17.1 | <2 | <0,5 | 7.64 | <0,3 | 2.41 | 86.34 | 6.3 | 14.1 | <0,05 | 0.02 | <0,01 | 0 | 0
Mokré Lazce | - | Chlornan sodný | 8 | <2 | <0,5 | 8.35 | <0,3 | 1.24 | 44.49 | 2.7 | 2.4 | <0,05 | <0,01 | <0,02 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý | 17.6 | 4 | <0,5 | 7.35 | 0.7 | 0.33 | 11.44 | 1.04 | 2.2 | <0,05 | 0.02 | <0,01 | 0 | 0
Odry | - | Chlornan sodný | 17.2 | 3 | <0,5 | 8.02 | 0.4 | 1.24 | 26.71 | 13.83 | 2.6 | <0,05 | 0.09 | <0,01 | 0 | 0
Oldřichovice | - | Chlor | 17.2 | 3 | <0,5 | 7.29 | 0.6 | 0.31 | 12.27 | <1,00 | 6.9 | <0,05 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | - | Chlor | 20 | 5 | <0,5 | 7.83 | 1.6 | 2.54 | 79.3 | 13.55 | 5.3 | <0,05 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0
Pstruží | - | Chlornan sodný | 17.8 | 4 | <0,5 | 7.73 | 0.5 | 0.42 | 14.07 | 1.78 | 7.7 | <0,05 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | - | Chlornan sodný | 19.5 | 4 | <0,5 | 7.98 | 1 | 1.63 | 58.52 | 4.13 | 2.4 | <0,05 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0
Slezská Harta | - | Chlor, chlornan sodný, Ozón | 17.6 | 4 | <0,5 | 7.97 | 0.6 | 0.71 | 22.8 | 3.39 | 6.3 | <0,05 | 0.03 | <0,01 | 0 | 0
Strahovice | - | Chlornan sodný | 19.4 | 7 | 0.7 | 7.83 | <0,3 | 3.2 | 104.97 | 14.24 | 2.5 | <0,05 | 0.06 | <0,01 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý | Chlor, oxid chloričitý | 17.8 | 9 | <0,5 | 7.4 | 0.9 | 0.46 | 15.29 | 1.85 | 2.1 | <0,05 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | - | Chlornan sodný | 15.8 | 7 | <0,5 | 8.16 | 0.6 | 2.13 | 81.86 | 2.25 | 2.6 | <0,05 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0
Štramberk - Oční | - | Chlornan sodný | 17 | 12 | 0.6 | 7.58 | 0.6 | 0.47 | 15.29 | 2.11 | 3.5 | <0,05 | 0.18 | <0,01 | 0 | 0
Těšínské zdroje | - | Chlornan sodný | 9.6 | <2 | <0,5 | 7.27 | <0,3 | 0.43 | 14.94 | 1.47 | 7.6 | <0,05 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
Třebom | - | Chlornan sodný | 15.7 | <2 | <0,5 | 7.78 | <0,3 | 3.41 | 107.74 | 17.51 | <1,0 | <0,05 | 0.05 | <0,01 | 0 | 0
Velké Hoštice | - | Chlor | 26 | 2 | <0,5 | 7.57 | 0.3 | 3.02 | 94.24 | 16.15 | 3.9 | <0,05 | 0.01 | <0,01 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | - | Chlornan sodný | 18 | 5 | <0,5 | 8.01 | 0.4 | 0.6 | 19.25 | 3.02 | 2.6 | <0,05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0
Zimný | - | Chlor | 17.7 | 7 | 1.8 | 7.08 | 0.7 | 0.26 | 10.48 | <1,00 | 3.7 | <0,05 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | - | Chlornan sodný | 16.9 | 4 | <0,5 | 8.03 | 0.8 | 1.76 | 54.18 | 9.81 | 2.5 | <0,05 | 0.11 | <0,01 | 0 | 0
* Biocidní látky jsou používány pro zdravotní zabezpečení vody s cílem zajistit pitnou vodu v zákonem předepsané kvalitě.