## WEB
Vodní zdroj | Ukazatel | Teplota | Barva | Zákal | pH | ChSK-Mn | Tvrdost | Vápník | Hořčík | Dusičnany | Amonné ionty | Železo | Hliník | Enterokoky | Escherichia coli
| Jednotka | oC | mg Pt / l | ZF (n) |  | mg / l | mmol / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | mg / l | KTJ / 100 ml | KTJ / 100 ml
| Mezní hodnota ukazatele |  | 20 | 5 | 6,5 - 9,5 | 3 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
Použité chemikálie
Bělá | Chlornan sodný | 8.5 | <1,5 | <0,5 | 7.85 | <0,3 | 1.29 | 42.48 | 5.59 | 12.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Bystré - povrchová | Chlor | 9.7 | 1.8 | <0,5 | 7.58 | 0.5 | 0.45 | 14.83 | 1.94 | 6.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Ciencialka | Chlornan sodný | 8.1 | <1,5 | <0,5 | 7.39 | <0,3 | 0.48 | 16.03 | 1.95 | 12.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Dolní Lomná | Chlor | 9.2 | 2.4 | <0,5 | 7.68 | 0.5 | 0.99 | 22.44 | 10.45 | 1.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Frenštátské prameny | Chlornan sodný | 9.4 | <1,5 | <0,5 | 7.7 | <0,3 | 0.52 | 17.64 | 1.94 | 5.2 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Hněvošice | Chlornan sodný | 10.4 | <1,5 | <0,5 | 7.7 | <0,3 | 2.1 | 66.13 | 10.94 | 20.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Chlebičov - Angelika | Chlornan sodný | 9.9 | <1,5 | <0,5 | 7.81 | <0,3 | 2.76 | 85.37 | 15.31 | 16.8 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Jakubčovice | Chlornan sodný | 10.6 | 1.9 | <0,5 | 7.42 | 1 | 1.02 | 27.25 | 8.27 | 36.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Jančí | Chlornan sodný | 11.8 | 2.1 | <0,5 | 7.2 | <0,3 | 1.73 | 39.68 | 17.99 | <1,0 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Jelenice | Chlornan sodný | 12.8 | 2.4 | <0,5 | 7.42 | <0,3 | 1.22 | 32.06 | 10.21 | 14.9 | <0,05 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0
Klokočůvek | Chlornan sodný | 12.1 | 1.6 | <0,5 | 7.13 | 1.3 | 0.97 | 26.45 | 7.54 | 21.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska | Chlor | 6.3 | 1.6 | <0,5 | 7.42 | 0.4 | 0.3 | 10.82 | 0.73 | 5 | <0,05 | 0.06 | <0,02 | 0 | 0
Košařiska - Sobulka | Chlornan sodný | 13.4 | <1,5 | <0,5 | 6.72 | 0.3 | 0.53 | 16.83 | 2.68 | 10 | <0,05 | 0.08 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice - povrchová | Chlor | 7.9 | 3 | <0,5 | 7 | 0.9 | 0.27 | 7.62 | 1.94 | 2.9 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Kotelnice - podzemní | Chlornan sodný | 8.3 | 2.1 | <0,5 | 6.94 | 0.5 | 0.38 | 10.82 | 2.67 | 3.7 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Kružberk | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý, ozón | 2.9 | 2.5 | <0,5 | 8.25 | 1.5 | 0.74 | 23.65 | 3.64 | 6.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Lhotka | Chlornan sodný | 14.6 | 3.6 | <0,5 | 7.27 | 0.8 | 0.45 | 14.03 | 2.43 | 16.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Mniší - Kazničov | Chlornan sodný | 11 | <1,5 | <0,5 | 7.79 | <0,3 | 2.37 | 84.57 | 6.32 | 14.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Mokré Lazce | Chlornan sodný | 13.8 | <1,5 | <0,5 | 8.36 | <0,3 | 1.24 | 44.49 | 3.16 | 2.9 | <0,05 | 0.06 | <0,02 | 0 | 0
Morávka | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 3.5 | <1,5 | <0,5 | 8.68 | 0.4 | 0.38 | 12.83 | 1.46 | 3.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Odry | Chlornan sodný | 16.2 | 1.6 | <0,5 | 8.27 | <0,3 | 1.15 | 25.25 | 12.64 | <1,0 | 0.32 | 0.11 | <0,02 | 0 | 0
Ohrada u Vsetína | Chlornan sodný | 13.3 | <1,5 | <0,5 | 7.89 | <0,3 | 2.3 | 67.74 | 14.82 | 5.3 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Oldřichovice | Chlor | 7.2 | <1,5 | <0,5 | 6.92 | 0.6 | 0.46 | 14.03 | 2.67 | 7.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Opava - Jaktařský zářez | Chlor | 10.2 | 2.6 | <0,5 | 7.1 | 0.4 | 3.98 | 124.25 | 21.39 | 27 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Pstruží | Chlornan sodný | 14.3 | <1,5 | <0,5 | 7.2 | <0,3 | 0.45 | 14.03 | 2.43 | 15.5 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Radvanov | Chlor | 8.9 | 3.2 | <0,5 | 7.61 | 1.6 | 0.59 | 17.64 | 3.64 | 4.2 | <0,05 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0
Rohovec | Chlornan sodný | 10 | 5.7 | 0.7 | 7.68 | 1.7 | 0.47 | 13.63 | 3.16 | 5.2 | <0,05 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0
Rybí - staré prameny | Chlornan sodný | 12.3 | <1,5 | <0,5 | 8.01 | <0,3 | 2.19 | 77.76 | 6.07 | 2.1 | <0,05 | <0,05 | 0.02 | 0 | 0
Slezská Harta | Chlor, chlornan sodný, ozón | 14.7 | <1,5 | <0,5 | 8.13 | 1 | 0.76 | 23.25 | 4.37 | 6.8 | <0,05 | 0.06 | <0,02 | 0 | 0
Strahovice | Chlornan sodný | 11.1 | 2.1 | <0,5 | 7.76 | <0,3 | 3.07 | 100.6 | 13.61 | 2 | <0,05 | 0.17 | <0,02 | 0 | 0
Šance | Síran hlinitý, hydroxid vápenatý, chlor, oxid chloričitý | 3.3 | <1,5 | <0,5 | 8.15 | 0.8 | 0.49 | 16.03 | 2.19 | 2.4 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Štramberk - Bílá studna | Chlornan sodný | 12 | <1,5 | <0,5 | 7.72 | 0.4 | 3.07 | 118.64 | 2.67 | 22.6 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Štramberk - Oční | Chlornan sodný | 11.4 | <1,5 | <0,5 | 7.8 | <0,3 | 3.25 | 120.24 | 6.08 | 14 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Těšínské zdroje | Chlornan sodný | 8.8 | <1,5 | <0,5 | 7.31 | <0,3 | 0.53 | 15.63 | 3.4 | 7.5 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Třebom | Chlornan sodný | 10.9 | <1,5 | <0,5 | 7.67 | <0,3 | 3.11 | 98.6 | 15.8 | <1,0 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Velké Hoštice | Chlor | 10.1 | <1,5 | <0,5 | 7.8 | <0,3 | 2.73 | 83.37 | 15.8 | 5.9 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0
Vendryně - Pod Prašivou | Chlornan sodný | 10.2 | 1.8 | <0,5 | 6.54 | 0.6 | 0.47 | 14.03 | 2.92 | 3.4 | <0,05 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0
Zimný | Chlor | 9.3 | <1,5 | <0,5 | 7.38 | <0,3 | 0.28 | 10.02 | 0.73 | 3.1 | <0,05 | 0.05 | <0,02 | 0 | 0
Ženklava - Veřovice | Chlornan sodný | 12.1 | <1,5 | <0,5 | 7.98 | <0,3 | 2.04 | 61.32 | 12.4 | 7.1 | <0,05 | <0,05 | <0,02 | 0 | 0