## Nákladové členění VP
Název akce:
Nákladové členění vodovodních přípojek v rámci PD (SO 02) - oprava:
Délka přípojky se nemění, tj. délka na přepojení (zemní práce + materiál - potrubí) bude standardně 1,5 m, šíře výkopu 1 m.
1. Stávající vodovodní přípojka je ve vyhovujícím stavu (zejména z PE) a není v majetku SmVaK Ostrava a.s.:
Varianta 1 - materiál pro navrtávku bude součástí nákladů stavby; ostatní materiál a zemní práce budou hrazeny z provozních nákladů SmVaK.
2. Stávající vodovodní přípojka je ve vyhovujícím stavu (zejména z PE) a je celá, nebo její část v majetku SmVaK Ostrava a.s.:
Varianta 2 - veškeré náklady na přepojení přípojky budou součástí nákladů stavby.
3. Stávající vodovodní přípojka (nebo její část) je v nevyhovujícím stavu: viz níže varianty 3 a 4, materiál pro navrtávku pořídí vždy SmVaK jako součást nákladů stavby.
Varianta 3 - vlastníkem nevyhovující přípojky, popř. její části je SmVaK Ostrava a.s. Náklady na výměnu části přípojky v majetku SmVaK budou součástí nákladů stavby, výměna části přípojky v majetku vlastníka napojené nemovitosti bude provedena na jeho náklady.
Varianta 4 - vlastníkem nevyhovující přípojky je pouze majitel napojené nemovitosti - výměna bude provedena na náklady tohoto vlastníka. Pokud vlastník nebude souhlasit s výměnou přípojky na své náklady, zůstane zachována stávající přípojka. Přepojení přípojky na vyměněný řad (zemní práce a materiál - potrubí) bude hrazeno z provozních prostředků SmVaK Ostrava a.s.
Poznámka:
Vodovodní přípojky ve vyhovujícím stavu s odsazeným ventilem: Bude-li odsazený uzávěr na části přípojky v majetku SmVaK Ostrava a.s., bude jeho zrušení hrazeno z provozních nákladů SmVaK Ostrava a.s. Bude-li odsazený uzávěr na části přípojky v majetku vlastníka napojené nemovitosti, bude jeho zrušení provedeno na náklady tohoto vlastníka. Přepojení přípojky bude s ohledem na její vlastnictví řešeno dle zásad uvedených výše u variant 1 a 2.
Sdružené vodovodní přípojky budou zpracovány v tabulce níže na jednom řádku s tím, že provozem budou uvedena všechna č.p. (parc. č.), která jsou prostřednictvím sdružené přípojky zásobována. Bude uvedena souhrnná délka všech větví sdružené přípojky dle jednotlivých materiálů a vlastnictví. Projektant v rámci PD navrhne přípojku k přepojení a formou dopisu nabídne jednotlivým majitelům této přípojky možnost zřízení samostatných napojení s uvedením odkazu na bližší informace o zřízení samostatné vodovodní přípojky na www.smvak.cz v sekci „Vyjádření a dokumentace“.
Pořadové číslo vodovodní přípojky | č.p. (parc. č.) příslušné napojené nemovitosti | Stávající vodovodní přípojka | [7 empty] | Odsazený uzávěr (ano x ne) na části v majetku SmVaK nebo vlastníka napojené nemovitosti? | Varianta nákladového členění | Délka VP po rek. řadu |  |  | Náklady hrazeny z:
|  | Materiál VP |  |  | Délka VP (m) |  |  |  | DN (mm) |  |  | shod. | zkrác. | prodl. | náklad stavby |  |  | provozní náklad |  | náklad odběratele
|  | v majetku SmVaK | v majetku vlastníka napojené nemovitosti | Jedná se o nevyhovující VP (ano x ne)? | celkem | v majetku SmVaK | nevyhovující část v majetku SmVaK | nevyhovující část v majetku vlastníka napojené nemovitosti | [6 empty] | materiál: navrtávací pas, uzávěr, zákopová souprav, poklop a podkladní deska | zemní práce (délka v m) | materiál: potrubí (délka v m) | zemní práce (délka v m) | materiál: potrubí (délka v m) | zemní práce (délka v m) | materiál: potrubí (délka v m)
VP 1 | 423 | - | PE | ne | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | ne | varianta 1 | X |  |  | X | - | - | 1.5 | 1.5 | - | -
VP 2 | 101 | PE | PE | ne | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | ne | varianta 2 | X |  |  | X | 1.5 | 1.5 | - | - | - | -
VP 3 | 33 | PE | PE | ne | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | ano (SmVaK) | varianta 2 | X |  |  | X | 1.5 | 1.5 | délka na zrušení odsazeného uzávěru (do 1,5 m) | délka potrubí (cca do 1 m) a spojky na zrušení odsazeného uzávěru | - | -
VP 4 | 28 | - | PE | ne | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | ano (vlastník napojené nemovitosti) | varianta 1 | X |  |  | X | - | - | 1.5 | 1.5 | délka na zrušení odsazeného uzávěru (do 1,5 m) | délka potrubí (cca do 1 m) a spojky na zrušení odsazeného uzávěru
VP 5 | 29 | OC | OC | ano | 18 | 6 | 6 | 12 | 32 | ne | varianta 3 | X |  |  | X | délka VP ve vlastnictví SmVaK | délka VP ve vlastnictví SmVaK | - | - | délka VP ve vlastnictví majitele napojené nemovitosti | délka VP ve vlastnictví majitele napojené nemovitosti
VP 6 | 122 | - | OC | ano | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | ne | varianta 4 | X |  |  | X | - | - | - | - | délka VP ve vlastnictví majitele napojené nemovitosti | délka VP ve vlastnictví majitele napojené nemovitosti
Celkem
zvýrazněné sloupce vyplní PVS v rámci zpracování záměru stavby a prověření stávajících přípojek

## Výpis materiálu
Výpis materiálu (SO 02):
Formou tabulky bude zpracována materiálová skladba jednotlivých přípojek včetně nákladového členění (náklad stavby - provozní náklad - náklad odběratele).
Materiál potřebný pro napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad (navrtávací pas + uzávěr + zákopová souprava + poklop + podkladní deska) bude vždy součástí nákladů stavby.
Potrubí, spojky pro propojení se stávajícím potrubím přípojky, popř. nezbytné tvarovky budou hrazeny dle zásad konkrétní varianty nákladového členění VP z nákladů stavby, provozních nákladů nebo budou nákladem odběratele.
V tabulce bude uveden pouze materiál, který bude v rámci předmětné stavby v souladu s TS-25.06 a Specifikací materiálu na zhotovení VP použit, tzn. budou vypuštěny materiálové položky, které se stavby netýkají, a ostatní budou aktuálně upraveny nebo doplněny pro konkrétní případ (dimenze, typy navrtávacích pasů, uzávěrů, zákopových souprav, poklopů ap.)
Pro každou variantu bude zvolen konkrétní materiál s ohledem na všechny souvislosti, z nichž se při přepojování a výměnách VP vychází (typ navrtávky, povrch, materiál řadu, trasa atd.).
Pořadové číslo vodovodní přípojky | č.p. (parc. č.) příslušné napojené nemovitosti | Stávající vodovodní přípojka | [7 empty] | Odsazený uzávěr (ano x ne) na části v majetku SmVaK nebo vlastníka napojené nemovitosti? | Varianta nákladového členění | Délka VP po rek. řadu |  |  | Navrtávka (boční x horní) | Povrch v místě napojení VP na řad (komunikace x chodník x zeleň) | Materiál a dimenze řadu | Materiál a dimenze přepojení VP | Hrazeno z:
|  | Materiál VP |  |  | Délka VP (m) |  |  |  | DN (mm) |  |  | shod. | zkrác. | prodl. |  |  |  |  | náklad stavby | [28 empty] | provozní náklad | [10 empty] | náklad odběratele
|  | v majetku SmVaK | v majetku vlastníka napojené nemovitosti | Jedná se o nevyhovující VP (ano x ne)? | celkem | v majetku SmVaK | nevyhovující část v majetku SmVaK | nevyhovující část v majetku vlastníka připojené nemovitosti | [10 empty] | navrtávací pas 3371 DN 80 HACOM ZAK34 | navrtávací pas 3810 DN 80 ZAK46 | elektrotvarovka sedlová - navrtávací odbočkový T-kus s uzavíracím ventilem D 90, prodloužené výstupní hrdlo D 32 | elektrotvarovka sedlová - navrtávací odbočkový T-kus s uzavíracím ventilem D 90, prodloužené výstupní hrdlo D 63 | elektrotvarovka sedlová základní D 90, vývod D 63 | vložka k přechodce PE (D 63) - mosaz, vnitřní závit (11/4") | elektrospojka D 32 | elektrospojka D 63 | elektroredukce D 63/50 | elektroredukce D 63/40 | ISO šoupátko Hawle č. 2800 - 1" | ventil rohový ZAK34 ISO 3160 D 32 | ventil rohový 3161 ZAK46-46 | šoupě ISO 2810 ZAK34 D 32 | šoupě ISO 2810 ZAK46 D 50 | přechodka ISO 50 ZAK46 | přechodka ISO 63 ZAK46 | zákopová souprava teleskopická Hawle č. 9601 | zákopová souprava tuhá Hawle č. 9101 | zákopová souprava teleskopická k elektrotvarovkám GF - KIT | zákopová souprav tuhá k elektrotvarovkám GF - KIT | poklop tuhý litinový (chodník, zeleň) | poklop teleskopický samonivelační KASI Hawle | podkladní deska pod poklop | potrubí Wavin TS SDR 11 D 32 | potrubí Wavin TS SDR 11 D 40 | spojka Push-fit 32x32 PE/PE narážecí | vytyčovací vodič z izolovaného měděného drátu CY - 4 mm2 | výstražná fólie bílé barvy | potrubí Wavin TS SDR 11 D 32 | potrubí Wavin TS SDR 11 D 40 | potrubí Wavin TS SDR 11 D 50 | spojka Push-fit 32x32 PE/PE narážecí | spojka Push-fit 50x50 PE/PE narážecí | spojka Push-fit reduk. 40x32 PE/PE narážecí | spojka ISIFLO T - 100 | spojka Trival | koleno Push-fit 32x32 PE/PE narážecí | vytyčovací vodič z izolovaného měděného drátu CY - 4 mm2 | výstražná fólie bílé barvy | potrubí Wavin TS SDR 11 D 32 | potrubí Wavin TS SDR 11 D 40 | elektrokoleno 90° D 32 | elektrokoleno 90° D 40 | spojka Push-fit 32x32 PE/PE narážecí | kulový ventil 4 CIM 283 | kulový ventil 4 CIM 211 s vypouštěním | spojka Push-fit 32x1" PE/vnější závit | spojka Push-fit 40x1 1/4" PE/vnější závit | koleno Push-fit 32x32 PE/PE narážecí | vytyčovací vodič z izolovaného měděného drátu CY - 4 mm2 | výstražná fólie bílé barvy
[19 empty] | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | m | m | ks | m | m | m | m | m | ks | ks | ks | ks | ks | ks | m | m | m | m | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | m | m
VP 1 | 423 | - | PE | ne | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | ne | varianta 1 | X |  |  | B | kom. | GGG DN 80 | PE D 32 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 1 | [5 empty] | 3.5 | 1.5
VP 2 | 101 | PE | PE | ne | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | ne | varianta 2 | X |  |  | H | kom. | PE D 90 | PE D 32 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1.5 |  | 1 | 3.5 | 1.5
VP 3 | 33 | PE | PE | ne | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | ano (SmVaK) | varianta 2 | X |  |  | H | zel. | PE D 90 | PE D 32 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 3.5 | 1.5 | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1
VP 4 | 28 | - | PE | ne | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | ano (vlastník napojené nemovitosti) | varianta 1 | X |  |  | H | kom. | GGG DN 80 | PE D 32 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 1 | [5 empty] | 3.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1
VP 5 | 29 | OC | OC | ano | 18 | 6 | 6 | 12 | 32 | ne | varianta 3 | X |  |  | H | zel. | PE D 90 | PE D 40 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 8 | 6 | [12 empty] | 12 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 12 | 12
VP 6 | 122 | - | OC | ano | 18 | 0 | 0 | 18 | 25 | ne | varianta 4 | X |  |  | B | zel. | PE D 90 | PE D 32 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [16 empty] | 18 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 20 | 18
[18 empty] | Celkem | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 19 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 31